
安阳市生态环境局滑县分局

关于2026年6月23日拟对河南安阳滑县老店110千伏变电站第三台主变扩建工程作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局辐射环境管理科。公示期为2026年6月23日－2026年6月29日（五个工作日）。
电话：0372—8181709

通讯地址：滑县新区人民路与黄河路交叉口（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响报告表

	序号
	建设

单位
	项目

名称
	建设

地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	国网河南省电力公司安阳供电公司
	河南安阳滑县老店110千伏变电站第三台主变扩建工程
	河南省安阳市滑县老店镇老店镇小屯村向南100 米，劲牛路路东
	湖北君邦环境技术有限责任公司
	河南安阳滑县老店110kV 变电站第三台主变扩建工程：本期扩建 3号主变，容量为50MVA，同期扩建1个110kV 主变进线间隔，占 用110kV 配电装置原规划北数第四出线间隔，本期不新增110kV 出线。本期主变扩建工程在老店110kV 变电站西侧供电所预留场 地扩建，不新征用地。

本项目总投资约1542万元，其中环保投资37 万元，环保投资占总投资 2.40%。
	声环境影响

1.施工期

变电站主变扩建工程施工主要包括土建施工、设备安装及生产调试等几个阶段。噪声源主要包括工地运输车辆的交通噪声；构筑物拆除产生的施工噪声；桩基、土建施工以及进线、进线间隔设备安装过程中各类施工机具的运行噪声。

采取措施：

①建设单位应该按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位按照规定制定噪声污染防治实施方案， 建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

②对施工机械和场地进行合理布置，增大施工机械与施工场界及声环境保护目标的距离，将站内施工的固定高噪声源布置于尽量远离南侧和西侧声环境保护目标处。

③施工过程中，严格限制挖掘机等设备在靠近西、南侧时同时作业，避免噪声叠加加重对周边声环境保护目标的影响。

④尽可能采取人力或小型机械化施工的方式，施工期及时与周边居民协商， 尽量选择大部分居民外出的时间进行施工，避开居民午休等在家的时间施工。

⑤在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。施工单位应优先选用低噪声施工工艺和施工机械，本项目采用的施工设备噪声不高于《低噪声施工设备指导名录（2024 年版）》（公告2024年第40号）中的低噪声设备，减少施工噪声对周围环境影响。

⑥变电站施工应进一步优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间施工。 按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜 间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他 特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方 人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明， 并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。⑦施工中运输车辆绕行道路两侧的集中居民区，如因交通问题必须经过时， 采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对运输道路周边居民的影响。

在采取依法禁止夜间施工等噪声污染控制措施后，本项目在施工期间的噪声对周边声环境影响能满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。

2.运行期

①优选低噪声设备，合理布局站内电气设备，新建主变压器1m处声压级控制在63.7dB（A）以内。

②定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。

采取上述措施后，运营期变电站厂界噪声排放满足相应标准要求。

电磁环境影响

根据类比监测结果表明，本期扩建的第三台主变及进线间隔投运后，变电站厂界及评价范围内的电磁环境敏感目标处的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环 境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

采取措施：

1.施工期

①对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，设置防雷 接地保护装置等，同时在变电站设备订货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端 球和其他金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。

②变电站内新建电气设备的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减少尖端放电产生火花。

③保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间 接触部位均应连接紧密，以减少因接触不良而产生的火花放电。 

采取上述措施后，可以有效地减小电磁环境的影响。

2.运行期

①建设单位运营期应做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保变电站围墙外四周工频电磁场满足《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）标准要求。

②按照《滑县“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（滑政办〔2022〕22 号），落实电磁辐射设施的相关要求。 

采取上述措施后，本项目运营期电磁环境影响是可控的。

（三）大气环境影响

施工扬尘主要来自材料的运输装卸、主变基础、事故油坑、事故油池等开挖、回填、碾压处理、构筑物拆除等过程中产生的扬尘、粉尘以及车辆行驶产生的尾气等。项目运营期间无大气污染物排放。

采取措施：

①施工单位在工程开始施工时，应接受相关行政主管部门监督检查。

②工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及相关部门电话等内容。

③施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地 设置转运路线，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。

④施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采 取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢， 严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车 辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。

⑦对施工现场定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬，设置清洗点对运输车辆清洗 车体和轮胎，车体轮胎应清理干净后再离开工地，以减少扬尘。

⑧若遇重污染天气，应严格执行滑县关于重污染天气相关预警应急响应要求，施工计划也应相应顺延。 

通过加强对施工期的管理，在采取以上措施的前提下，项目施工期对周边环境空气的影响不大。

（四）地表水环境影响

1.施工期

施工废污水包括施工生产废水及施工人员的生活污水。

采取措施：

①合理安排施工，尽量避免雨天开挖作业。

②施工前修建临时沉淀池，生产废水通过沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水及喷淋。

③施工人员产生的生活污水经变电站已建化粪池处理后定期清运，不外排。 在严格落实相应环保措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。

2.运行期

本项目老店110kV变电站为无人值守站，变电站正常运行时，站内废水主要为临时检修人员产生的生活污水。

本期变电站主变扩建工程不增加运行人员，不新增污水产生量。变电站临时检修人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

采取上述措施后，项目运营期对周边地表水环境不会产生影响。

（五）固体废物环境影响

1.施工期

固体废物主要包括构筑物拆除过程产生的建筑垃圾、弃土弃渣等，事故油池 拆除、主变安装、注油过程可能产生的废变压器油及含油废物，以及施工人员产生的生活垃圾等。

采取措施：

①变电站施工人员产生的生活垃圾集中定点收集后，交由环卫部门处置。 ②施工过程中产生的主变包装等施工废料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。 

③变电站施工产生的弃土弃渣以及建筑垃圾由施工方运至指定的市政垃圾消纳场处理。

④事故油池拆除过程中清理出的废油、油泥及含油废水，以及主变安装、注油过程可能产生的废变压器油均属于危险废物，建设单位需与有相应类别危废资质处理单位签订危废处置协议，废变压器油交由有资质单位进行处理。拆除的其他电气设备等由供电公司物资部门回收。 

在采取以上环保措施后，本项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。

2.运行期

变电站运营期间固体废物主要为临时检修人员产生的生活垃圾，以及变电站内废铅蓄电池及主变在事故、检修过程中可能产生的废矿物油。

采取措施：

①变电站临时检修人员产生的生活垃圾集中定点收集后交由环卫部门统一处理。

②变电站运行过程中产生的废铅蓄电池严格落实“即产生即处理”要求，严格执行危险废物规范化管理要求，按照河南省生态环境厅《河南省强化危险废物环境 治理严密防控环境风险实施方案》（豫环文〔2025〕64号）相关规定进行管理，由具 备相应危险废物处理资质的单位进行处置。废变压器油也严格落实“即产生即处理” 要求，产生后由具备相应危险废物处理资质的单位立即现场回收处置。

③在主变压器发生事故或检修时，可能有变压器油排入事故油池，事故废油要交由有资质的单位进行安全处置。

④建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。 

采取上述措施后，本项目运营期固体废物的环境影响是可控的。
（六）生态环境影响

老店110kV变电站主变扩建工程在变电站站内进行，不新征占地，不会对站外的生态环境造成影响。

采取措施：

（1）避让措施

变电站施工场地确保在站内进行，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。

（2）减缓措施

①施工现场若需使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成污染；

②构筑物拆除时，提前规划施工流程，采用小型牵引机等影响较小的导线回收工艺，拆除的建筑垃圾尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理，避免在施工现场开辟材料堆场。

管理措施

①积极进行环保宣传，严格管理监督。建议施工前做好施工期环境管理与教育培训，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。 

②在施工设计文件中应说明施工期间需注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求施工。 

通过采取以上生态保护措施，可最大限度地保护好项目区域的生态环境。

环境风险分析

本次扩建工程将对原有事故油池进行拆除，并新建一座有效容积为30立方米的事故油池。本项目变电站的环境风险主要为变电站主变运行过程中变压器发生事故或检修时可能引起的事故油外泄；变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。事故漏油若不能够得到及时、合适处理，将对环境产生严重的影响。

采取措施：

1.施工期

①事故油池拆除前，应先打开人孔盖板检查池内是否存在废油、油泥及含油 废水残留，根据检查结果分类处置：若池内无废油及油泥残留，可直接进行拆除施工， 施工过程中应铺设防渗垫层、配备吸油毡等应急物资；若池内有废油及油泥残留，须 先将其全部清理并作为危险废物交由有资质单位处置，清理干净后方可进行池体拆 除。拆除施工过程中应规范作业，若发现意外油液渗漏，立即停止施工并采用吸油毡 吸附处理，吸附废物按危废处置。若在检查或拆除过程中发现油污已进入土壤或水体， 立即上报生态环境部门，并委托有资质的单位进行处置。

②新建事故油坑必须采用全现浇钢筋混凝土等等效防渗措施，确保其防渗性 能达标，施工中要重点检查其与事故油池的连接管道，保证衔接处密封、排油顺畅。

③变压器安装过程中严格遵守安装施工流程，安装前完成各项设备的检查， 注油时按照相关要求，规范施工，防止注油时出现漏油情况的发生。

④确保现有事故油池有效容积满足单台最大容量设备油量的100%的使用需求，同时也能够满足单台最大容量变压器绝缘油在事故并失控情况下泄漏时100%不外泄到环境中的要求，有效降低变电站事故油外泄的风险。 

采取上述措施后，可有效降低变电站事故油外泄的风险。

2.运行期

①运维单位加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运营期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

②变电工程事故或检修过程中可能产生的变压器油经事故油池收集后交由有资质的单位进行处置，同时该单位要按照《危险废物转移管理办法》，实施危险废物转移联单制度并按照规定制作标志标识。

③针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环 境事件应急预案，并定期演练。 

采取上述措施后，可有效降低变电站事故油外泄的风险，本项目运营期环境风险是可控的。
	/


