建设项目环境影响报告表

- （报 批 版）

项目名称：天润安阳滑县金堤80MW风电场工程

110kV送出工程

建设单位：    滑县润金新能源有限公司

编制单位：河北师大环境科技有限公司

编制日期：2017年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出了减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

目     录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	11

环境质量状况	17

评价适用标准	21

建设项目工程分析	22

主要污染物产生及预计排放情况	24

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

环保措施及竣工环境保护一览表	36

环境管理与监测计划	40

结论与建议	42

建设项目基本概况

| 项目名称 | 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县润金新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王鑫 |  |  |  |  | 联系人 | 李芋钢 |  |  |
| 通讯地址 | 安阳滑县白道口镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703930911 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 456400 |  |
| 建设地点 | 安阳市滑县白道口镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | D4420 电力供应 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1264 | 其中环保投资 （万元） |  |  | 37 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.93% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程起于天润安阳滑县金堤80MW风电场110kV升压站，止于220kV金堤变电站，全长12.45km，全线采用架空。 天润安阳滑县金堤80MW风电场项目位于安阳市滑县白道口镇金堤河北岸。天润安阳滑县金堤风电场工程规划装机162MW，分两期建设。一期工程装机容量为80MW，二期工程装机容量为82MW。由于建设单位前期规划及要求，天润安阳滑县金堤风电场二期工程为天润安阳滑县金堤风电场一期工程的后续工程，一期、二期共用1座110kV升压站。风力发电机组经出口变压器升压后接入风电场升压站，风电场升压站通过本项目110kV线路接入220kV金堤变电站的110kV侧路。安阳滑县220千伏金堤变输变电工程于2014年10月取得了河南省环保厅的环评批复（豫环审[2014]408号），天润安阳滑县金堤风电场一期（80MW）项目于2015年12月取得了河南省环保厅的环评批复，天润安阳滑县金堤风电场二期（82MW）项目于2016年9月取得了滑县环保局取得了环评批复（见附件4）。 本项目建设单位为滑县润金新能源有限公司，属北京天润新能投资有限公司的全资子公司。2016年12月武汉中联投电力工程设计咨询有限公司完成了本工程的可行性研究报告《天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程可行性研究报告》。2017年5月河南中油电力设计有限公司完成了《滑县金堤80MW风电场送出线路及对端间隔扩建工程（初步设计）》。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015）》的相关要求：“35、送（输）变电工程”中“500kV及以上；涉及环境敏感区的330kV以上”的项目应编制环境影响报告书，“其他（不含100kV以下）”的项目应编制环境影响报告表，本项目为110kV送出项目，因此，本项目应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定及建设项目环境管理的相关要求，受滑县润金新能源有限公司委托，河北师大环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司于2017年2月对工程区域的自然环境、社会环境、生态环境进行了现场踏勘及资料收集工作，并委托河南光远环保科技有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的技术规范、技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，制定了环境保护措施。在此基础上编制完成了本环境影响报告表。在本次评价工作中得到了滑县环境保护局的大力支持及建设单位的积极配合，在此一并表示衷心感谢！ 二、编制依据 （1）环境保护法规、条例和文件 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）； 3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； 4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； 5）《中华人民共和国电力法》（1996年4月1日）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日八届全国人大二十二次会议通过）； 7）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月中华人民共和国国务院令第253号）； 8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015.6.1）； 9）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环境保护局第18号令[1997]）； 10）《关于加强输变电建设项目环境保护工作的通知》（国电科[2002]124号文）； 11）《电力设施保护条例细则》（中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部第8号令 根据2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号修改）； 12）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院1987年9月15日发布，1998年1月7日第一次修正，2011年1月8日第二次修正）； 13）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国务院国发[1996]第31号文）； 14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）； 15）《河南省辐射污染防治条例》（2015年11月日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自2016年3月1日起施行）； 16）《河南省环境保护厅关于我省核与辐射类建设项目审批落实深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》(豫环文〔2015〕46号)。 （2）相关标准和技术导则 1) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 2) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 3) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 4) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 5) 《环境影响评价技术导则 地面水》（HJ/T2.3-1993）； 6) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； 8) 《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）； 9) 《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）； 10) 《110～750kV架空送电线路设计技术规范》（GB50545-2010）； 11) 《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T5219-2005）； 12) 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T 5154-2014）； 13) 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）； 14) 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 三、工程建设概况 1、项目组成 (1) 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程由天润安阳滑县金堤80MW风电场升压站起，至220kV金堤变电站构架止，全线采用单回设计。线路长度约12.45km，全线采用架空。 (2) 金堤220kV变电站扩建1个110kV出线间隔：220kV金堤变电站共规划出线10回，已建出线4回。本工程为扩建间隔工程位于110kV配电装置区北数第四间隔。 2、天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程 （1）项目位置 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程由天润安阳滑县金堤80MW风电场升压站站起，至220kV金堤变电站构架止。路径所经区域属滑县管辖范围。地理位置图见附图2。 （2）线路路径走向 根据本项目可研设计资料，本工程选定两种路径方案： 方案一：（推荐方案）：本方案线路自天润金堤风电场升压站110kV出线间隔架空向东出线至新建双回路终端塔J1右转85°，至石佛村西侧J2右转23°，跨越S101省道，经六十婆村西侧至西小寨村西南侧J3左转88°至西小寨南侧钻越点J4右转71°，钻越110kV滑嘉线至J5右转19°，至J6 左转84°跨越S213省道以及35kV固泵线向东南方向架设，跨越35kV固白线、钻越110kV瓦嘉线至J7左转2°，至李营村西南侧J8右转21°，钻越220kV濮蓝线至J9 左转18°，跨越110 kV濮留线、钻越220 kV瓦濮线和瓦蓝线同塔双回路线路，跨越贾公河至J10右转80°，至祝庄村西侧J11右转8°，至金堤变站外单回路终端塔J12右转83°，架空接入220kV金堤变电站东侧北数第四间隔。 方案二：本方案线路自天润金堤风电场升压站110kV出线间隔架空向东出线至新建双回路终端塔J01右转85°，至石佛村西侧J02右转23°，跨越S101省道，至六十婆村西南侧J03左转88°,经西小寨村北侧跨越S213省道以及35kV固泵线至J04右转2°，跨越35kV固白线至J05左转3°，钻越110 kV滑嘉线和110 kV瓦嘉线同塔双回路线路至J06 右转2°，经李虎寺村北至李营村东北侧J07右转52°，经李营村东侧，钻越220kV濮蓝线至J08 左转44°，跨越110kV濮留线、钻越220kV瓦濮线和瓦蓝线同塔双回路线路，跨越贾公河至J09右转80°，至祝庄村西侧J010右转8°，至金堤变新建站外单回路终端塔J011右转83°，架空接入220kV金堤变电站东侧北数第四间隔。 表1 方案比较表 项目; 方案一; 方案二. 线路路径长度及 曲折系数; 线路长度; 12.45km; 12.31km. 曲折系数; 1.23; 1.20. 主要交叉跨越; 省道; 2; 2. 一般公路; 2; 2. 10kV线路; 5; 6. 通讯与低压线路; 13; 16. 110kV线路（跨越）; 跨1次，钻2次; 跨1次，钻2次. 35kV线路; 2; 2. 220kV线路（钻越）; 2; 2. 通过方案比较，两个方案交叉跨越方面差别不大，方案二较方案一线路短0.14千米，但方案二在跨越S213省道位置通道较为狭窄，有多处规划宅基地，并且方案二在钻越110kV滑嘉线和110kV瓦嘉线双回路线路时安全距离不满足规范要求，需要对钻越位置的该线路铁塔进行升高改造，增加施工难度，增大工程投资，给110kV滑嘉线和110kV瓦嘉线双回路线路运行带来不便。综合以上分析本期线路走径推荐选择方案一。 （3）线路路径合理性分析 本工程线路长度约12.45km，全线采用架空。本工程对送出线路走向全方位进行了考虑，具有下列特点： ①尽量避免了与其它线路交叉； ②满足对地、对建筑的绝缘要求，保证了线路的安全性； ③尽量避开了树木茂密的地点，且尽量绕过居民区； ④线路路径总长度尽可能短，减少了塔杆数量。因此，项目减少了占地及水土流失，也减少了费用； ⑤电线路路径满足所经镇的规划要求，沿线所经地带主要为平原，地势相对开阔；⑥线路沿线所经地区未见不良地质作用； ⑦线路沿途有乡村公路可利用，位于滑县东北部黄河故道的金堤之畔，距县城24km，紧邻S101省道，交通便利。 本项目线路路径尽量避开了居民密集区、林区等，减少了对沿线居民密集区的影响。线路走向没有跨越自然保护区、基本农田保护区、饮用水源保护区及文物保护单位。因此，从环保角度分析，线路走向选择合理。项目送出线路地理位置图见附图2，线路路径图见附图3，项目送出线路交叉跨越情况见附图 1。 （4）导线 根据《河南电网发展技术及装备原则》及结合本地电网规划、负荷统计，考虑长远的经济发展。新建线路导线采用2×JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线导线，导线机械物理特性参见下表。 表2 输电线路导线参数表 导线型号; JL/G1A-240/30. 根数/直径(mm); 铝; 24×3.60. 钢; 7×2.40. 计算截面(mm²); 铝; 244.29. 钢; 31.67. 合计; 275.96. 外径(mm); 21.60. 额定抗拉力(kN); ≥75.19. 计算重量(kg/km); 922.2. 弹性模量(GPa); 73000. 线膨胀系数(1/℃); 19.6×10-6. 20℃直流电阻（Ω/km）; ≤0.1181. （5）杆塔 本工程输电线路全线共规划杆塔47基，具体见表3及附图6。 表 3 工程规划杆塔形式一览表 序号; 杆塔名称; 型号; 呼高（m）; 数量（基）. 1; 1B2-J1; 1B2-J1-15; 15; 3. 2; 1B2-J1-18; 18; 1. 3; 1B2-J1-21; 21; 1. 4; 1B2-J2; 1B2-J2-18; 18; 1. 5; 1B2-J2-21; 21; 1. 6; 1B2-J4; 1B2-J4-18; 18; 2. 7; 1B2-J4-21; 21; 2. 8; 1B2-DJ; 1B2-DJ-18; 18; 1. 9; 1B2- ZM1; 1B2- ZM1-18; 18; 2. 10; 1B2- ZM1-21; 21; 11. 11; 1B2- ZM1-24; 24; 7. 12; 1B2- ZM2; 1B2- ZM2-24; 24; 4. 13; 1B2- ZM2-27; 27; 3. 14; 1B2- ZM3; 1B2- ZM3-33; 33; 1. 15; 1B2- ZMK; 1B2- ZMK-39; 39; 2. 16; 1B2- ZMK-42; 42; 2. 17; 1E6-SDJ; 1E6-SDJ-15; 15; 1. 18; 110-DZT; 110-DZT-10; 10; 1. 19; 110-DZT-12; 12; 1. 合计; 47. （6）导线对地及交叉跨远距离 ①导线对地距离 本工程线路长度小于100km，按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）要求，导线不需换位。结合工程特点，不同地区110kV线路导线对地距离取值见下表。 表4 不同地区110kV导线的对地最小允许距离 线路经过地区; 最小距离（m）; 计算条件. 居民区; 7.0; 最大弧垂. 非居民区; 6.0; 最大弧垂. 导线与交通困难地区垂直距离; 5.0; 最大弧垂. 导线与步行可到地区净空距离; 5.0; 最大风偏. 导线与步行达不到地区净空距离; 3.0; 最大风偏. 对建筑物（对城市多层或规划建筑物指水平距离）; 垂直距离; 5.0; 最大弧垂. 净空距离; 4.0; 最大风偏. 对不在规划范围内的建筑物的水平距离; 2.0; 无风. 对树木自然生长高; 垂直距离; 4.0; 最大弧垂. 净空; 3.5; 最大风偏. 对果树、经济林及城市街道行道树; 3.0; 最大弧垂. ②交叉跨越距离 按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）要求，结合工程特点，导线对各种被跨越物的最小距离见表5。 （7）架空电力线路保护区 根据国务院令第239号《电力设施保护条例》第十条，电力线路保护区，架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110kV线路在一般地区时边线延伸距离为10m。 3、金堤220kV变电站扩建1个110kV出线间隔 金堤220kV变电站扩建1个110kV出线间隔：本工程为扩建间隔工程，本期工程均布置在一期预留位置的安装位置，不需要站外扩建。新建1 个110kV 出线间隔，含110kV SF6瓷柱式断路器1台，110kV双柱水平旋转式隔离开关1组，110kV单臂垂直伸缩式隔离开关2组，110kV电流互感器1组。工程内容只是在站内原有场地上装设相应的电气设备等，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，间隔内带电装置相对较少。间隔内增加的电气设备对围墙外的工频电场、工频磁场的增量构成影响较小。 图1 金堤变间隔扩建位置 4、工程拆迁及跨越情况 综合工程设计及环保要求，本工程拆迁原则如下： （1）根据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物。导线与建筑物之间的距离应符合有关规定。当输电线路与建筑物之间的距离不满足以上要求时，则实施拆迁。 （2）边相导线跨越或导线外常年住人的房屋不满足场强要求（各常年居住楼层层面1.5m高度处的未畸变电场大于4kV/m）时拆迁。 （3）本项目送出线路跨越贾公河，贾公河发源于滑县双庙，该河为平原除涝河道，本次架设不在河流中央立塔，跨越段采取高跨方案，两岸选用杆塔型号为1B2-ZM1-21、1B2-J4-21，导线对河流最低高度不小于6m，同时施工期间不在建设施工场地、禁止向贾公河倾倒垃圾和污水。 本工程线路在现阶段路径条件下无环保拆迁。 表5 导线与道路等交叉跨越的距离 序号; 交叉跨越名称; 最小距离（m）; 计算条件. 1; 居民区; 7.0; 港口、城镇等人口密集地区. 2; 非居民区; 6.0; 车辆能到达的房屋稀少地区. 3; 交通困难地区; 5.0; 车辆不能到达地区. 4; 公路路面; 7.0; 高速公路8m. 5; 电力线; 3/4; 钻、跨越110kV、220kV线路. 6; 电力线; 钻越500kV线路为6.0m或8.5m（塔顶钻越）. 7; 覆冰期间人员经常活动的场所; 5.0; 设计最大弧垂增大30％时. 8; 与山坡、峭壁、岩石的净空距离; 5.0; 步行能到达，最大风偏时. 9; 与山坡、峭壁、岩石的净空距离; 3.0; 步行不能到达，最大风偏时. 10; 通信线; 3.0. 11; 不通航河流至百年一遇洪水位; 3.0. 12; 不通航河流至冰面; 6.0. 13; 至最大自然生长高度树木顶部; 4.0. 至最大自然生长高度果树顶部; 3.0. 表6 线路交叉跨越一览表 钻、跨越其他线路; 杆塔高度（m）; 本项目选用塔型; 本项目选用杆塔高度（m）. 钻越110kV滑嘉线; 19.5; 110DZT; 12. 钻越110千伏瓦嘉线; 18; 110DZT; 10. 钻越220千伏濮蓝线; 30; 1B2-J1; 15. 跨越110 千伏濮留线; 15.5; 1B2-ZM1; 27. 钻越220 千伏瓦濮线; 30; 1B2-ZMI; 18. 本项目尽量避免了与其它线路交叉，根据设计规范的要求，本线路重要点位的交叉跨越，已选择合适的跨（钻）越点，提高线路运行的安全性，同时本线路在交叉、跨越其他输电线路时，严格控制净空高度，使其均能满足与110kV、220kV交叉跨越的距离的要求。 5、工程建设计划 本项目计划于2017年10月建成投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况： 本项目110kV输电线路为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本工程线路由天润风电升压站起，至220kV金堤变电站构架止。路径所经区域属滑县管辖范围。滑县位于河南省北部，安阳市东南部。东与濮阳、西与浚县、南与长垣、北与内黄、西南与延津、封丘等县为邻。县辖12个建制镇（道口镇、留固镇、城关镇、白道口镇、上官镇、牛屯镇、王庄镇、高平镇、万古镇、老店镇、焦虎镇、慈周寨镇）和10个乡（小铺乡、半坡店乡、瓦岗寨乡、老庙乡、枣村乡、四间房乡、赵营乡、大寨乡、桑村乡、八里营乡）。道口镇是县政府所在地。滑县区域呈斜方形，周边整齐，地理坐标为北纬35°12′45″至35°40′20″，东径114°23′30″至114°58′30″，南北最长处44km，东西最宽处51km，总面积1763km2。 白道口镇位于滑县县城的东北部，距县城直线距离约17km。本工程线路由天润风电升压站起，至220kV金堤变电站构架止。本线路途经刘家营村、郝村、孟村、石佛村、六十婆村、西小寨村、东小寨村、李虎寺村、李营村（白道口镇），前庄村（留固镇），北史庄村、祝庄村（八里营乡）。路径所经区域属滑县管辖范围。地形较为平坦，高差变化小。 2、地质构造 线路走径范围内地形较为平坦，地势开阔。地表起伏变化不大，无沟、谷、坑等分布。线路沿线地层主要为第四系冲洪积成因的粉砂、粉土及粉质黏土。根据区域资料，本线路路径所经地段属于黄河冲洪积平原。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306），两线路所经地区均处于地震动峰值加速度0.15g区，相应的地震基本烈度为7度。根据中国地震局地球物理勘探中心对安阳市地震地质背景条件分析成果，场地内无发震断裂通过，场地位于地质构造相对稳定地段。另外，本场地不存在影响场地和地基稳定性的不良地质作用。 3、地形地貌 滑县全镜均属黄河冲积平原，地势平坦，起伏较小。自古以来，黄河挟带大量泥沙奔腾而下，由于河水冲击力不均和海流潮汐之作用，加之黄河曾多次泛滥改道，形成诸多残堤、陂洼。总的地势为西南高，东北低。地面黄海高程一般53~56米。东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。地形地貌可划分为平原故堤区、平原平坡区、平原洼坡区。 本项目所在区域地貌类型属平原。海拔50~60m，植被覆盖较少。 4、土壤 全县总土壤面积219.21 万亩，分潮土和风沙土两大类，10 个土属，潮土类含7 个 土属，占总土壤面积的97%，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3%。主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。 由现场勘察及搜集资料可知，拟建场址地层由上至下依次为：粉质粘土：可塑~硬塑，层厚0.5~5m，升压站该层层厚1.5~3.0m；强风化砂岩：风化呈碎块状，层厚1.0~2.0m，升压站该层层厚3.0~6.0m；中~微风化砂岩，细粒结构层厚大于20m。 5、气候气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，一向有“春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空 分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 项目区主要气候特征见表7。 表7 主要气候特征表 序号; 气候要素; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.8. 2; 极端最高气温; ℃; 41.2. 3; 极端最低气温; ℃; -17.0. 4; 多年平均降水量; mm; 610.7. 5; 最多年降水量; mm; 1024.3. 6; 最少年降水量; mm; 322.4. 7; 多年平均日照时数; h; 2368.5. 8; 年平均无霜期; 天; 200. 9; 年平均相对湿度; %; 68. 10; 多年平均风速; m/s; 2.3. 11; 最大风速; m/s; 31. 12; 主导风向; /; N. 6、水资源 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 ①大宫河 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，总长172.9km，在县西南部三义塞有黄河引水向东北，南北贯穿封丘全境，流经长垣西部边缘，在东杨庄进入滑县， 穿县城后转向东北，自西小庄以下称金堤河。 ②金堤河 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、 范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、 贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。流域面积5047km2，干流长158.6km，在滑县境内，金堤河流域面积 1659km2 ，境内长度25.9km。 ③卫河 卫河是浚县曹湾村东入滑县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 ④黄庄河 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县境，在秦寨入金堤河。境内长32.35km，黄庄河接纳了长垣县的大量城市和工业废水，水质污染严重。 ⑤柳青河 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境内的主要河流，自半坡店入滑县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内河长51.76km，从西南到东北贯穿全县的最长河流。 ⑥城关河（城关沟） 城关河原名为贾公河分洪道，文化大革命中叫文革河，近年来根据其地理条件定名为城关河。全长27.3km，流域面积160km2。 ⑦贾公河发源于滑县双庙，于滑县大王庄入金堤河，全长27.6km，流域面积124km2。该河为平原除涝河道，雨季排洪除涝、旱季引水灌溉，除涝标准3 年。 本项目西起金堤河岸旁的天润安阳滑县金堤风电场升压站，东至滑县祝庄村西南侧220kV金堤变电站。拟建工程场地附近有金堤河，根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省县级集中式饮用水水源保护规划》及当地的饮用水源保护规划，该河流为非饮用水源，水体功能为Ⅴ类水体。 线路沿线所经地区，地下水类型为第四系松散沉积物孔隙潜水，地下水稳定水位埋深较深。地下水位动态主要受大气降水控制，随季节变化，表现为4～5 月水位较低，8～10月水位较高，地下水位年变幅3～5m。线路沿线跨越较大的河流为贾公河。根据本项目初步设计说明书提供资料此河可一档跨越，不考虑洪水冲刷的影响。 项目运营期后无生产废水排放，项目建成后对附近水土不会产生不良影响。 7、生态环境 （1）动植物资源 评价区为平原区，主要以耕地、林地及未利用地为主。项目区人工植被主要为小麦、玉米等；草本植被主要为红茎马唐（抓地垄）、芭茅等常见草本植物。根据《中华人民共和国重点野生保护植物名录》（第一批），评价区没有发现国家重点保护野生植物物种。 在项目区活动的野生动物主要为鼠类、喜鹊、山麻雀等，农家饲养的家畜家禽主要有牛、狗、羊、猪、鸡和兔等。农田中以鼠和其他小型动物为主，并且没有单一固定的生境，在山地、丘陵、草原等多种生境下均可栖息生存，食源广泛；在项目区活动的鸟类主要为麻雀、啄木鸟、乌鸦等一般鸟类，数量众多。 根据调查，工程占地区未发现珍稀保护植物和濒危保护动物，也未发现候鸟的迁徙通道和集中分布区。 8、矿产资源 滑县矿产资源较为贫乏，据地球物理勘探二公司和中原油田地质资料公司的资料表明，赵营、老庙、八里营、高平等乡镇，属东濮凹陷南坡，地下1700-3500米处，具备形成石油和天然气条件，但储量尚未探明。老庙乡北部郑村一带已发现沥青层，但储量、油质尚未探明。 《中华人民共和国矿产资源法》第三十三条规定：在建设铁路、工厂、水库、输油管道、输电线路和各种大型建筑物或者建筑群之前，建设单位必须向所在省、自治区、直辖市地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况。非经国务院授权的部门批准，不得压覆重要矿床。 根据《河南省建设项目压覆矿产资源管理办法》，重要矿产资源的范围包括：国家和省规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿产及其《矿产资源开采登记管理办法》附录中34个矿种的矿床规模在中型以上的矿产地。 本项目线路沿线未覆重要矿床，不会对当地矿产资源产生较大影响。 9、文物古迹及旅游资源 滑县历史悠久，文化灿烂，是华夏文化的主要发祥地之一。境内名胜古迹众多，著名的瓦岗寨遗址、国家级重点文物明福寺塔、欧阳书院正在开发建设。主要的文物保护范围有位于今八里营乡殿上村的卫国都城遗址；位于大寨乡张家村东南半公里处的张家遗址；位于赵营乡中新庄村东80米处的白云观遗址；位于瓦岗乡瓦岗村东北半公里处的瓦岗军点将台遗址；位于城关镇谢庄村的李文成故居遗址；位于在八里营乡冢上村惠子冢，冢下为龙山文化遗址，该处为县级重点文物保护单位，另外还有大刘营遗址、 三义寨遗址、宋氏墓碑 、滑县大王庙（滑县道口镇北辛店村）天锡殿（滑县万古镇西万古村）、韩擒虎墓、官寨漏泽园等。 经调查，该送出工程周围500m范围内没有地表文物古迹存在。 10、相关规划 10.1滑县城市总体规划 （2011~2030） 规划范围包括规划区和中心城区两个层面： 城市规划区范围包括道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡所辖全部用地和枣村乡的堤上、井庄、西营、大屯和油坊等5个行政村，规划区总面积约315平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。中心城区即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。规划确定滑县城市规划控制区范围东至东外环路、西北至滑县与浚县县界、南至规划的南外环路，面积约116平方公里。其中规划建设用地63平方公里，其余作为发展备用地、风景生态等用地存在。 本工程不在滑县城市总体规划 （2011~2030）规划范围内。 10.2《滑县2016年度蓝天工程实施方案》（滑政办〔2015〕20号） 本项目属于风电场送出线路建设，不属于《河南省人民政府办公厅关于印发化解产能严重过剩矛盾实施方案的通知》(豫政办〔2014〕44号)规定的产能严重过剩项目，属于新能源、清洁能源项目，项目建设符合《滑县2016年度蓝天工程实施方案》。 10.3饮用水源地规划 根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号，省直管县(市)滑县的饮用水水源保护区有： (1)滑县一水厂地下水井群(道口镇西南，共10眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,东至解放路、西至卫南调蓄工程蓄水池东侧外堤岸、南至三家村中心东西大街、北至滑州路北140米与西边界连线的区域。 准保护区范围：卫南调蓄工程蓄水池内及堤外30米的区域(同二级保护区重叠的部分为二级保护区)。 (2)滑县二水厂地下水井群(道口镇人民路南段,共7眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 本项目距离安阳市饮用水源较远，距离滑县一水厂地下水井群准保护区18km，距离滑县二水厂地下水井群准保护区16.2km，项目建设对其影响较小。 10.4本项目与产业政策的相符性分析 根据国家发展和改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》及《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目为“鼓励类”中的“电网改造与建设”项目。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 110kV架空线路运行期对环境空气无影响，架空线路运行不产生废水，所以架空线路建成后对环境空气和周围水环境无影响。本次评价重点针对评价区域电磁环境和声环境进行监测评价、对评价区域生态环境状况进行简单调查分析。. 本项目声环境和电磁环境（工频电场和工频磁场）于2017年3月18日委托河南光远环保科技有限公司（资质认定，计量认证证书，证书编号42012190021U）进行监测，监测点位见附图4。 一、电磁环境质量现状 1、监测时间及气象条件. 表8 监测时期气象条件一览表 监测时间; 天气情况; 温度（℃）; 湿度（%）; 风向. 2017.3.18; 多云; 13.3; 75; 无持续风向. 2017.3.19; 阴; 11.4; 74; 无持续风向. 2、监测频率：每个监测点一次； 3、监测布点 具体监测布点情况见下表。 表9 监测点位一览表 编号; 监测点位名称; 与线路方位; 与线路中心距离（m）; 监测因子. 1; 六十婆村; 线东; 75.6; 工频电场、工频磁感应强度、等效连续A声级. 2; 钻越220 kV濮蓝线处; 线下; 0. 3; 跨越110 kV濮留线处; 线下; 0. 4、监测方法 电磁环境现状监测参照执行国家环保部《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）；测量仪器与方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的规定进行。 5、监测仪器 本次电磁环境现状监测仪器见下表。 表10 电磁环境现状监测仪器 监测项目; 工频电场、工频磁场. 使用仪器; 全频段电磁辐射分析仪. 规格型号; 电场探头 EF0391/读出装置 NBM-550. 测量范围; 电场0.2V/m~100kV/m 磁感应强度：4nT~32mT. 频率范围; 100kHz~3GHz. 检定单位; 中国计量科学研究院. 证书编号; XDdj2016-1881. 有效日期; 2016.05.19--2017.05.18. 6、监测结果 电磁环境现状监测结果见下表。 表11 各监测点位工频电场、工频磁感应强度现状监测结果 序号; 监测点位; 电场强度（V/m）; 磁感应强度（μT）. 1; 六十婆村; 0.860; 0.278. 2; 跨越110 kV濮留线处; 957; 0.457. 3; 钻越220 kV濮蓝线处; 1615; 0.925. 标准值; 4000/10000; 100. 7、现状监测结果分析 根据上表可知，本项目沿线工频电场范围为0.86～1615V/m。最大值1615V/m出现在钻越220 kV濮蓝线处，项目沿线工频电场钻越220 kV濮蓝线处现状值满足4kV/m的标准限值要求。 本项目沿线工频磁感应强度范围为0.278～0.925μT。最大值0.925μT出现在 钻越220 kV濮蓝线处，本项目沿线工频磁感应强度现状值满足0.1mT的标准限值要求。 二、声环境质量现状 1、监测布点 本项目声环境质量现状监测布点同电磁环境布点一致。 2、监测时间、监测频率、监测环境和监测单位 监测时间：2017年3月18日-2017年3月19日； 监测频率：每个监测点昼、夜各监测一次，连续两天； 监测单位：河南光远环保科技有限公司。 3、监测方法 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 4、监测仪器 测量仪器见下表。 表12 噪声环境现状监测仪器 监测项目; 噪声. 使用仪器; 多功能声级计. 规格型号; AWA5680. 校准日期; 2016.05.30--2017.05.29. 检定证书; 声字20160501-0615. 5、监测结果 监测结果见下表 表13 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位置; 昼间噪声值; 夜间噪声值. 3月18日; 3月19日; 3月18日; 3月19日. 1; 六十婆村; 50.5; 50.0; 41.3; 40.8. 2; 跨越110 kV濮留线处; 50.2; 51.0; 40.7; 40.9. 3; 钻越220 kV濮蓝线处; 50.6; 50.1; 40.4; 40.6. 6、结果分析 由上表可知，本项目沿线噪声现状昼夜间值最大分别为51.0B（A）、41.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，说明当地的声环境质量较好。

评价范围及主要保护目标（列出名单及保护级别） （1）环境影响评价范围 1）工频电场、工频磁场 输电线路：线路走廊外两侧各30m带状区域范围内。 2）噪声 输电线路：线路走廊外两侧各30m带状区域范围内。 3）生态环境 输电线路：线路走廊外两侧300m范围内。 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本工程输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无敏感点，线路电磁环境按三级进行评价。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本工程所处的声环境功能区为1类和4a地区，按就高级别评价原则，声环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）的规定，本工程属于生态敏感性一般区域，生态环境影响评价工作等级为三级。 （2）环境保护目标 根据现场踏勘情况，本工程线路两侧300米范围内无生态敏感区，本工程的主要环境保护目标为评价范围内无环境敏感目标。 表14 线路沿线主要环境保护目标 敏感点类别; 敏感点名称; 与线路中心线距离（m）; 与项目位置关系. 居民区; 郝村; 381; 线西. 六十婆村; 73; 线东. 西小寨村; 98.7; 线东. 李虎寺村; 509; 线北. 前庄村; 677; 线南. 李营村; 530; 线北. 刘家营村; 806; 线西. 祝庄村; 233; 线东. 注：本项目电磁环境及声环境评价范围为边导线地面投影两侧30m处

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据滑县环境保护局的执行标准意见（滑环[2017]68号），本工程周边环境质量执行标准如下： (1) 工频电磁场 按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值控制限值规定，居民区工频电场评价标准为4kV/m（耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所为10kV/m），工频磁感应强度的评价标准为0.1mT（100μT），并给出警示和防护指示标志。 (2) 声环境 线路所经乡村区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；位于交通干线两侧一定距离内执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、工频电场、工频磁场 《电磁环境控制限值》（GB 8702 -2014）中相应标准值参见表15。 表15 工频电场、工频磁感应强度评价标准值 污染物名称; 评价标准; 标准来源. 工频电场; 居民区：4kV/m; 《电磁环境控制限值》（GB8702 - 2014）. 工频电场; 输电线路经过非居民10kV/m. 工频磁感应强度; 0.1mT. 2、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属于清洁能源开发利用项目，项目建成后，没有生产废水和工艺废气排放。因此，不再对本项目进行污染物排放总量控制。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 输电线路工程建设期土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生扬尘、施工噪声、废污水以及固体废物等影响因子；运行期只是进行电能电压的转变和电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场。 本项目建设期和运行期的产污环节见下图。 杆塔安装 交通噪声 架设电缆 施工噪声、植被破坏 材料运输 交通噪声、扬尘 塔基施工 废水、废气、噪声、水土流失 图2 送出线路施工期工艺流程及产污环节图 工频磁场、工频电场、噪声 110kV线路 安阳滑县金堤风电场升压站（该项目环评手续正在办理中） 安阳滑县220kV金堤变电站 图3 送出线路工程运行期产污环节图 主要污染工序： 1、施工期 根据本项目施工期工艺流程及产污环节图可知，施工期主要环境影响因素有废水、废气、噪声、固废和生态。 废气：施工期产生的扬尘，主要来源于施工过程中线路塔基开挖、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。 废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 固废：施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾、架空线路塔基施工产生的弃土、弃渣、施工过程中可能产生的建筑垃圾。 噪声：施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 生态：线路塔基占用土地、破坏植被以及由此带来的水土流失等。 2、运营期 根据本项目营运期工艺流程及产污环节图可知，项目营运期无工艺废气、生产废水产生，营运期主要环境影响因素有工频电场、工频磁场。 工频磁场、工频电场：工频即指工业频率，我国输变电工业的工作频率为50Hz，工频电场、工频磁场即指以50Hz交变的电场和磁场。 输电线路在运行时，产生工频电场、工频磁场。 噪声：输电线路在发生电晕时产生的噪声，可能对声环境及附近居民生活产生影响。 废水：输电线路运行期无废水产生。 固体废弃物：输电线路运行期无固体废弃物产生。 3、工程环保特点 本项目为安阳滑县80MW风电场工程110kV送出工程项目，其环境影响特点是： 本工程施工期可能产生一定的环境空气、水环境、噪声、固体废弃物以及生态环境影响，但施工期短，在采取相应保护及恢复措施后，施工期的环境影响是可逆的。 运行期环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声。

主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施 工 期 | 基础开挖、 运输 | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运 行 期 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水 | COD | 少量 | 施工废水经沉淀后回用；租用附近民房，生活污水依托当地已有生活污水处理系统进行处理。 |
|  |  |  | SS | 少量 |  |
|  |  | 生产废水 | SS | 少量 |  |
|  | 运 营 期 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 基础开挖 | 弃土石方 | 少量 | 就地平整综合利用；定点集中收集后定期清运至垃圾中转站处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 少量 |  |
|  | 运行期 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 在采取选用低噪声设备、加强管理维护等措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；运行期在采取选择晴天不出现电晕校验选择导线等措施，导线发生电晕时产生的噪声较小，并常常为背景噪声所淹没，不会对周围的声环境产生不良影响。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 110kV送出线路产生的电磁环境影响导线对地最小距离为6m（非居民区）时最大预测值分别为2.855kV/m、28.377μT；导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时最大预测值分别为2.140kV/m、24.96μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）控制限值 。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本线路工程占用土地时塔基开挖制作、铁塔组立等环节将扰动原地貌、破坏地表植被，从而引起水土流失，产生一定的生态环境影响，在施工过程中应采取必要的水土保持措施，在工程完工后应在塔基周围可绿化地表进行绿化，将工程建设对生态环境造成的不良影响降至最小。 本线路工程临时料场、临时施工场地、临时道路占地等以及施工人员及车辆进出会使少量农地及植被的性质短暂受到破坏，并可能会对附近居民的生活产生不便。但施工结束，可以及时恢复，不会对生态产生不利影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目对空气环境质量的影响主要发生在施工期，施工期的主要建设内容为架设杆塔等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 ①施工扬尘污染源 施工扬尘主要来自于架空线路土建施工的土方挖掘、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，塔基开挖都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 ②施工扬尘敏感点 经现场调查，本工程施工扬尘敏感点主要为工程附近的居民点。 ③拟采取环保措施 为进一步加强大气污染防治，贯彻国家《大气污染防治行动计划》和《河南省蓝天工程行动计划》精神，切实落实《滑县2016年度蓝天工程实施方案》，持续改善环境空气质量，为减少输电线路区、施工营地区施工扬尘的影响，评价提出以下措施： （1）工程施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 （2）施工机械和施工人员按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失，同时增大扬尘的产生量。 （3）在施工场地三面设置临时围挡（靠近施工道路的一面不设围挡），围挡高度不小于2m。 （4）基础挖方临时堆放场地及表土临时堆放场地必须堆放整齐，并由人工进行表面拍压，覆盖土工布，周围设置土装编织袋进行围挡。 （5）尽可能地缩短疏松地面裸露时间，在工程项目竣工后30d内，平整施工工地，清除积土、堆物，回覆临时占地的表土层。 （6）考虑到项目区风能资源丰富，大风天气较多，因此，应合理安排施工进度，在干燥多风的冬春季节尽量减少施工量，在大风暴雨天气应停止施工，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，并对土石方堆进行遮盖、围挡，开挖截排水沟和临时沉砂池，严格落实水土流失防治措施。 （7）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ④施工废气环境影响分析 输电线路是点位间隔占地的线性工程，各塔基开挖工程量小，点分散，且单塔施工周期一般在1个月以内、施工作业时间一般在1周以内，施工时间短。故塔基施工对周围环境空气的影响只是短期的（一般在7天以内）、小范围的（一般在50m以内），不会对周边环境保护目标构成扬尘污染影响，并且在施工完成后能够很快恢复。 施工扬尘的产生量与扬尘场地表面积、扬尘体的含水率、环境风速以及施工作业方式等有密切的关系。通过采取以上规定的各项临时覆盖、洒水、设立围墙、文明施工等措施，可有效控制扬尘量，将扬尘影响减小至最小程度，不会对周边环境构成污染影响。 2、水环境影响分析 ①施工废水污染源 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 本工程线路塔基施工所需混凝土较少，一般在施工现场采用外购商品混凝土，基本无生产废水产生。施工期生活污水为施工人员的生活污水。 ②拟采取的环保措施 1）施工废水含泥沙和悬浮物，施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理。输电线路施工过程中，施工人员就近租用附近民房，不设施工生活区。 2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。 3）本工程线路跨越水体时，施工便道和牵张场的设置应远离水渠，严禁在水渠旁堆放材料，采取一档跨越；禁止施工废水排入水体，禁止弃渣进入水体，施工过程中应尽量减少施工废水的产生，产生的废污水应重复利用。 4）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 ③施工废污水影响分析 在采取了上述措施后，本工程施工期废污水对附近水环境的影响程度将减至最低，不会对其构成污染影响；同时，本工程施工期的影响是短暂和可逆的，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。 3、固体废弃物影响分析 ①施工固废污染源 施工期固体废弃物主要为产生的弃土、弃渣、临时堆土、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 ②拟采取的环保措施 为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置，使工程建设产生的垃圾得到安全处置。 对于线路塔基施工，环评要求施工组织中通过土石方平衡尽量减小弃土弃渣量，对于产生的弃土弃渣则在塔基范围内进行平整，并在表面进行绿化，同时采取植被恢复措施，使与周围景观协调一致。 ③施工固废环境影响分析 施工产生的弃土弃渣、临时堆土、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。在采取上述环保措施后，施工固废不会对环境产生影响。总之，施工期固体废弃物排放是短期行为，自施工开始至项目建成投入运营而告终，因此只要加强固废管理，及时、安全的处理施工垃圾，就不会对环境产生不利影响。 4、噪声环境影响分析 ①施工噪声污染源 输电线路施工期在塔基开挖、基础施工等阶段中，主要噪声源有混凝土搅拌机、汽车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。另外，在架线过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声。线路施工噪声源声级值一般不高于70dB(A)。 ②施工噪声敏感点 经现场踏勘，线路沿线评价范围内无噪声敏感点。本项目施工场地距离周围村庄均在30m以外，因此施工活动对周边居民点影响较小。 ③拟采取的环保措施 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取如下施工期噪声防治措施： 1）本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 3）夜间运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 4）依法限制夜间施工：施工应安排在白天进行，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、挖土机、汽车吊装机等，禁止夜间打桩作业；对于线路塔基落点临近沿线噪声敏感点时，应避免夜间施工。 ④施工期噪声环境影响分析 输电线路工程塔基基础施工、铁塔组立和架线活动过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工噪声亦可能会对线路附近的敏感点产生影响。但由于塔基占地分散、单塔面积小、开挖量小，施工时间短，单位塔基施工周期一般在1个月以内、施工作业时间一般在1周以内，且夜间一般不进行施工作业，对环境的影响是小范围的（一般在50m以内）、短暂的（一般在7天以内），并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。 综上所述，在采取依法限制夜间施工噪声污染的措施之后，本工程施工期的噪声对周边环境的影响能控制在标准范围之内，不会造成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。 5、生态环境影响分析 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在开挖和施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 ①土地占用 本工程输电线路采用架空线路的架设方式，工程占地具有点状间隔式线性特点，单塔开挖量小，施工时间短，对土地的扰动较小。 ②植被破坏 经现场踏勘，输电线路占地区植被种类主要种植小麦、玉米等作物，无国家级或省级保护的野生植物。架空线路工程永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内，占地面积小，因此对植被的破坏也较少。临时占地对植被的破坏主要为施工人员对林地及耕地的践踏，但由于塔基施工为点状作业，且单塔施工时间短，临时占地对植被的破坏是短暂的，并且在施工结束后可逐步恢复。 ③水土流失 工程在施工过程中产生的水土流失将破坏区域生态环境，导致水土流失。本项目导致水土流失的环节主要为场地开挖填垫、土方堆存等。 在工程建设过程中，由于塔基场地平整、开挖基坑会引起自然地表的破坏，造成土壤疏松，原有植被和蓄水保土作用遭到破坏，使塔四周环境失去原有状态，引发水土流失。因此，在工程建设中应采取必要的防治和预防水土流失措施，减少因工程建设所带来的水土流失造成的危害。 ④拟采取的环保措施 表16 项目施工过程生态环境的影响分析 项目; 影响特征; 影响程度; 影响分析. 大; 中; 小. 输电线路; 斑状扩散; ☆; 塔基开挖、土方堆存对沿线地貌植被造成破坏，在雨季容易形成水土流失. 施工场地; 斑状扩散; ☆; 采取合理布置，减少占地的原则，设置导线牵张场地 处、光纤牵张场地处，场地平整、施工设备材料堆放以及施工人员走动均会破坏地表植被。. 根据施工期可能产生的生态影响，本项目采取以下措施减少施工期影响： 1）环评要求，施工开始前，应与有关部门取得联系，协调有关施工临时占地等问题，严格控制施工期临时占地范围，严禁随意扩大。临时用地优先考虑永临结合，尽量少占地，临时占地（主要是牵张场地）施工期结束后尽快采取定期养护后补种草籽等方式恢复地表植被；永久占地采用点征地形式，施工活动控制在征地范围内，少占用林地、草地，尽可能减少对植被的破坏。 2）塔基工程施工中应执行分层开挖，分层回填的操作规范。土方开挖时要将表土和底土分别堆放，并采取临时档护，回填时也应分层回填，尽可能保护原有土壤环境。避免大开挖塔基基面，保持自然地形、地貌。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。施工便道剥离土要做好较为长久的临时防护措施，工程结束时作为植被恢复的覆土源。 3）基坑及小平台基面开挖的对于土方堆存应有严格要求，不允许就地倾倒，要求搬运至塔基附近对环境影响最小及不影响农田耕作的地方进行堆存。土方堆放堆存应压实边坡防止雨季发生水土流失。 4）送出线路工程施工特点是一次性建设投产，在施工过程中占用了场地，使用完毕后即可进行农田复垦。 本工程建设不会造成原地貌植被的破坏、生物种类和生物量的减少，不会对区域植物物种多样性产生影响。 总之，施工期产生的污染物，对拟建项目场址周围附近区域的大气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的，但不会改变区域环境功能，而且其影响是暂时的、局部的，对周围环境的影响可以接受。

营运期环境影响分析： 本项目以理论预测和类比分析的方式对本项目110kV送出线路投入运行后的电磁场、噪声的环境影响进行分析。本工程按照导则要求电磁环境影响进行了专题评价，在此仅作结论性分析。 1、声环境影响分析 本工程拟建架空线路投入使用后，噪声源主要是110kV高压线的电晕放电而引起的无规则噪声以及输电线路的电荷运动产生的交流声，同时因高空风速大，线路振动发出一些风鸣声。一般情况下，110kV高压线路下方的噪声水平在40~45dB（A）左右，与交通、工厂、生活等其它噪声源相比要小得多，并常常为背景噪声所淹没，不会对周围的声环境产生不良影响。根据工程环境现状监测结果，本工程线路附近敏感点的噪声值满足标准限值要求。因此，本环评预测本工程线路建成后，线路附近环境敏感点处的噪声仍能维持现状，满足相应标准限值要求。 金堤220kV变电站间隔扩建工程：本工程为扩建间隔工程，原有预留位置满足扩建条件，不需要站外扩建。本期扩建完成后，扩建间隔处围墙外声环境水平与扩建前声环境水平相当。 2、大气环境影响评价 本项目营运期间没有工业废气产生，对周围大气环境不会造成影响。 3、水环境影响评价 本项目营运期间没有废水排放，对周围水环境不会造成影响。金堤220kV变电站间隔扩建工程，不增加运行人员，不改扩建生活污水处理设施，对地表水的影响不变。 4、电磁辐射影响分析 新建110kV送出线路电磁环境影响分析采用类比及模式预测来进行分析、预测及评价线路投运后产生的电磁环境影响。 本环评参照HJ 24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》推荐的方法，根据线路的杆塔型式、导线排列方式，导线对地距离、线间距、导线结构和运行工况，预测计算本工程配套线路运行时产生的工频电场、工频磁场，分析线路投运后的电磁环境影响程度及范围。预测结果如下： 1．工频电场 1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时： 距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.855kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。 2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时： 距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.140kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内）；此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。 2．工频磁感应强度 1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时： 距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为28.377μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。 2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时： 距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为24.96μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。 5、固体废弃物环境影响分析 新建110kV输电线路运行期无废弃物产生，对环境无影响。

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期：运输车辆、施工车辆、土方开挖等 | TSP | 施工期洒水作业，运输车辆覆盖蓬布，施工遮挡，临时弃土及时外运，大风天禁止作业等 | 对环境空气影响较小 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | COD SS | / | 施工废水不外排 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 施工期：弃土方；生活垃圾、 | 弃土；生活垃圾 | 就地平整综合利用；定点集中收集后定期清运至垃圾中转站统一处理 | 固体废物得到合理处置，不造成二次污染 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 噪 声 | 施工期 | 施工 噪声 | 文明施工、加强施工期的环境管理、采用噪声满足国家相应标准的施工机械设备，合理安排施工时间 | 对声环境影响较小 |
|  | 运行期 | 电晕 噪声 | 选用符合标准的导线，线路与居民建筑物、其他输电线路的距离及线路最低弧垂点距地面的距离、必须满足相应的设计标准的要求，施工时严格按照设计要求操作。 |  |
| 其他 | 电磁环境影响减缓措施及预期治理效果 配套线路采取的措施包括合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，经过不同地区时严格按照规程设计导线对地距离、交叉跨越距离等。 采取以上措施后，工程附近评价范围内居民类敏感点的电磁环境能够分别满足相应标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）土地占用 建议业主应以合同形式要求施工单位在塔基施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖量及开挖范围，施工时基础开挖多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填、异地回填、弃渣场处置等方式妥善处置；此外应尽量减少人员的践踏，合理堆放弃石、弃渣，在各塔基施工完成后，立即清理施工迹地，严禁随地堆放弃石、弃渣，使临时占地恢复原有土地功能。 （2）植被破坏 对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门缴纳相关青苗补偿费，并由相关部门统一安排。 对于临时占地所破坏的植被，应在施工过程中尽量减少人员对绿地的践踏，合理堆放弃石、弃渣；在各塔基施工完成后，立即清理施工迹地，严禁随地堆放弃石、弃渣，使施工临时占地范围内植被得以恢复。 （3）水土保持 工程在施工过程中产生的水土流失将破坏区域生态环境，导致水土流失。本项目导致水土流失的环节主要为场地开挖填垫、土方堆存等。 对于水土保持，应在施工过程中避免大开挖面塔基基面，保持自然地形、地貌；弃土合理堆放、及时复耕农田及恢复植被，减少因工程建设所带来的水土流失的危害。 在采取以上生态防护和恢复措施后，施工期对生态环境的影响将减至最小程度，并且不会对生态环境保护目标构成污染影响。 |  |  |  |  |

环保措施及竣工环境保护一览表

- 表17 工程采取的环境保护措施一览表 序号; 环境影响 因素; 环境保护措施. 设计阶段拟采取的环保措施. 1; 电磁环境; 1、工程选线时避让城镇规划区、村庄密集区、环境敏感区。 2、 通过选择配电架构高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，从而保证地面工频电场符合标准。 3、线路通过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所，导线对地最小距离控制在6.0m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。. 2; 声环境; 1、对电晕放电的噪声，通过选择导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。. 施工阶段拟采取的环保措施. 3; 施工扬尘; 1、施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 2，施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 3、施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 4、暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。. 4; 施工污水; 1、施工废水经沉淀池处理后，综合利用，不得外排。 2、在不影响主设备区施工进度的前提下，合理施工组织，避免污染环境。 3、施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。. 5; 施工噪声; 1、运输材料的车辆进入施工现场限制鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 2、将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，并在施工过程中加强监控；如需夜间施工，需要按《环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门证明，并公告附近居民，同时夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、挖土机等，禁止夜间打桩作业，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 3、施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 4、施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。. 6; 水土保持; 1、工程施工区域相对集中，工程开挖面将视工程需要采取不同的治理措施。 2、塔基开挖面及时平整，弃土清运到当地有关部门指定地点。合理组织施工，减少占用临时施工用地。 3、施工用地完成后对临时征用土地进行恢复。 4、施工时注意对生态环境的保护。. 7; 施工固废; 在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置，使工程建设产生的垃圾处于可控状态。. 8; 环境管理; 对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作。依法进行运行期的环境管理工作。. 9; 交通运输; 1、合理组织运输，大件运输应选择在交通低峰期进行，避免交通拥堵。 2、施工运输车辆进出控制车速，以减少扬尘和散落料，避免对道路附近环境空气及路面清洁造成影响。 3、对运输车辆司机进行严格的培训教育，禁止随意鸣笛，避免噪声对道路附近居民产生影响。. 10; 生态环境; 1、输电线路工程特点是一次性建成投产，在施工过程中占用了场地，施工完毕后即可进行农田复耕，在林区以草和灌木为主进行植被恢复。 2、对施工时基础开挖多余的土石方应尽可能回填，多余的少量土方可就地摊平，及时对临时占地进行植被恢复。 3、采取表土保护措施，塔基施工过程中，要进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便绿化部分的土地恢复。. 运营阶段拟采取的环保措施. 1; 电磁防护; 1、在初步设计阶段进一步优化线路路径，以尽量远离居民区为原则，当线路经过居民区时，应保证线路下相线导线与地面的距离不小于7m； 2、输电线路合理选择导线，金具及绝缘子等电气设备、设施，经过不同地区时严格按照规程设计导线对地距离、交叉跨越距离等，保证线路附近评价范围内居民区的电磁环境符合相应标准要求。. 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时制度”。本工程正式投运前，应及时向负责审批的环保部门提出建设项目竣工环境环保保护验收申请，提交“建设项目竣工环境保护验收调查报告”。 工程竣工环境保护验收内容见下表。 - 表18 工程竣工环境保护验收内容一览表 - 序号; - 验收对象; - 验收内容. - 1; - 相关手续、资料; - 项目是否经核准，环评批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. - 2; - 实际工程内容及方案设计情况; - 核查实际工程内容及方案设计变更情况，即由此造成的环境影响变化情况。. - 3; - 环境敏感区基本情况; - 核查环境敏感区基本情况及变更情况。. - 4; - 环保相关评价制度及规章要求; - 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. - 5; - 杆塔设计高度是否满足要求; - 根据电磁环境监测结果及环评报告标要求，验证杆塔高度是否符合要求。. - 6; - 各项环境保护设施落实情况; - 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。. - 7; - 环境保护设施正常运转条件; - 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. - 8; 电磁环境; - 线路沿线工频电场强度低于4kV/m,工频磁感应强度低于0.1mT. 水环境; - 施工期生活污水按照环评要求落实，有无乱排现象。. 声环境; - 施工期间文明施工，有无夜间扰民现象，施工车辆经过居民区时是否采取减速禁鸣措施。. 固体废物; - 施工期的施工垃圾、生活垃圾有无乱丢乱弃现象，塔基开挖的土方是否回填。. - 9; - 生态环境保护措施落实情况; - 是否落实表土防护、破坏区域植被恢复、塔基开挖弃土妥善处理等生态保护措施。. - 10; - 环境管理与环境监测; - 调查建设单位环境保护管理机构及规章制度、执行情况、环境保护人员专兼职设置情况以及环境保护相关档案资料的齐备情况；核查环境影响评价文件、初步设计文件及环境影响评价审批文件中要求建设的环境保护设施的运行情况、监测计划落实情况以及施工期环境监理计划落实与实施情况。. - 11; - 环境敏感区环境影响因子验证; - 监测本工程线路运行产生的工频电场、工频磁场和噪声等环境影响因子是否与预测、分析结果相符。. 本项目的环境保护投资工程内容及环保投资情况如下表所示。 - 表19 工程环保投资一览表 序号; 项目; 投资估算（万元）. 一、环境保护投资. 1; 水土保持; 12. 2; 植被恢复费用; 8.5. 3; 竣工验收费用; 5. 4; 施工期环保投资; 11.5. 合计; 37. 二、项目总投资; 1264. 三、环保投资占总投资比例（%）; 2.93.

环境管理与监测计划

本工程的建设将会不同程度地对输电线路沿线的自然环境和社会环境造成一定的影响。建设期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决有关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 1、环境管理 1.1环境管理机构 建设单位要配备必要的专职人员负责环境保护管理工作。 1.2建设期的环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，本工程在开工前应对建设单位明确提出施工期间的环保要求，并对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并做好相应的环保监理检查记录。 建设期环境保护监理和环境管理的职责和任务如下： 1）严格执行国家、地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。 2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施的监督和日常管理。 3）组织和开展施工人员的培训，规范施工人员行为，提高施工人员对文明施工的认识。 4）负责日常施工中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 5）合理组织施工、合理规划施工道路、合理安排施工时间，控制施工作业范围。 6）做好施工中环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 7）确保设计、施工过程中各项环保措施与主体工程同步实施。 8）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 1.3运行期的环境管理 根据项目所在区域的环境特点，在运行主管单位宜设环境主管部门，配备相应专业的管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。运行期环境管理的职能为： 1）制定和实施各项环境管理计划。 2）建立电磁环境监测、生态环境现状调查数据档案，并定期向当地环境行政主管部门申报。 3）掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。 4）检查治理设施治理情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 5）不定期的巡查线路各段，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。 6）协调配合上级环保主管理部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 2、环境监测 本工程的环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，各项监测内容如下： 2.1声环境 ①监测布点：送电线路监测点位可布置在线路附近的居民区处。 ②监测项目：10min等效连续A声级。 ③监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 ④监测频率及时间：本工程完成后，结合竣工环境保护验收监测 2.2电磁环境 ①监测布点：送电线路监测点位可布置在线路附近的居民区处；根据线路架设方式在线路沿线设置衰减监测断面。。 ②监测项目：工频电场、工频磁场。 ③监测方法：工频电场、工频磁场监测按《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）进行。 ④监测频率及时间：与声环境监测同时进行，只在白天晴好天气下监测一次。

结论与建议

一、结论 1、项目组成 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程包括： (1) 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程由天润风电升压站起，至220kV金堤变电站构架止，全线采用单回设计。线路长度约12.45km，全线采用架空。 (2) 金堤220kV变电站扩建1个110kV出线间隔。 工程建设地点位于滑县白道口镇。 工程总投资1264万元，其中环保投资37万元，占工程总投资的2.93%。 2、环境质量现状 （1）电磁环境质量现状 本项目典型线位处工频电场强度现状监测值为0.86V/m~1615V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.0278μT~0.925μT，分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) )中架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度10kV/m和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值的要求。 （2）声环境质量现状 根据监测数据，本项目沿线噪声现状昼夜间值最大分别为51.0B（A）、41.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，说明当地的声环境质量较好。 3、环境影响主要结论 （1）电磁环境影响评价结论 ①电磁环境影响模式类比分析结论 根据通过陕西省榆林市环保局验收的榆阳110kV亿鸿风电场上网输电线路工程的实测数据及分析可知，单回路段线路工频电场、工频磁感应强度均分别小于4kV/m、0.1mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值的评价标准。 ②电磁环境影响模式预测结论 工频电场： 1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时： 距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.855kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。 2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时： 距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.140kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内）；此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。 工频磁感应强度： 1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时： 距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为28.377μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。 2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时： 距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为24.96μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的相关标准。 金堤220kV变电站扩建110kV出线间隔1个。本期扩建完成后，扩建间隔处围墙外电磁环境水平与扩建前电磁环境水平相当。 （2）声环境影响分析结论 ①新建110kV输电线路工程 根据相关资料及监测数据，在晴好天气下，110kV线路在运行状态下线路中心垂直断面范围内，电晕放电产生的噪声水平最大一般不超过40dB（A），对所经区域的噪声环境影响较小。根据工程环境现状监测结果，本工程线路附近环境敏感点的噪声值满足标准限值要求。 ②金堤220kV变电站间隔扩建工程 本期扩建完成后，扩建间隔处围墙外声环境水平与扩建前声环境水平相当。 （3）水环境影响评价结论 新建110kV输电线路运行期无水环境污染物的产生，不会对水环境产生影响。 金堤220kV变电站间隔扩建工程，不增加运行人员，不改扩建生活污水处理设施，对地表水的影响不变。 （4）固体废物影响分析 新建110kV输电线路运行期无固体废物的产生，不会对外环境产生影响。 金堤220kV变电站扩建间隔，不新增站内值守人员，不新增固体废物量。 4、综合结论 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程位于滑县管辖内。噪声、工频电场、工频磁场现状监测值均满足相应标准限值要求，环境现状良好，工程选址合理。经类比已投入运营的输电线路及采用数学模式计算，工程投入运行后线路产生的噪声、工频电场、工频磁场均能满足相应标准限值要求。 天润安阳滑县金堤80MW风电场工程110kV送出工程的建设符合国家产业政策。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境影响保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。 二、建议 （1）加强公司内部环保监管力度，环保投资专款专用，根据本报告提出的污染防治措施及对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和具体操作规程。 （2）严格落实环评提出的各项污染防治措施，加强施工管理，做好生态与植被恢复、水土保持等工作，严格环境监理，同时采取选用低噪声风电机组设备等措施使噪声达标排放。 （3）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应及时提请环保部门进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。 （4）公司要严格执行国家的环保法律、法规，保证各项污染治理设施高效、正常运行，确保污染物稳定达标排放。 （5）工程建设单位应与当地环保主管部门密切配合，并搞好群众关系，保证工程质量和投资进度，出现问题及时协调解决。 三、评价总结论 本项目符合国家产业政策和相关规划，选址合理，在认真落实本评价所提出的污染防治措施和建议的情况下，本项目运营后对周围环境影响较小，从环保角度论证，本项目建设是可行的。

| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 上一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2执行标准 附件3 项目路径协议 附件4 天润安阳滑县金堤风电场一期、二期环评批复文件 附件5 项目环境现状监测报告 附件6 类比监测报告 附件7技术审查意见 附图1 项目现状照片 附图2 项目地理位置图 附图3 项目线路走径图 附图4 监测布点图 附图5 项目杆塔一览图 附图6项目基础一览图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 |  |

电磁环境影响专题评价

1、评价等级

对照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中关于输变电工程电磁环境影响评价工作等级（见表1）划分依据，本工程110kV线路线路边导线地面投影外两侧各30m范围内无电磁环境保护目标，根据《环境影响技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目110kV线路为三级评价，采用类比分析及模式预测分析投运后产生的电磁环境影响。

表1     输变电工程电磁环境影响评价工作等级（110kV）

| 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV | 输电 线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |

2、评价范围

表2    输电项目环境影响评价范围

| 评价因子 | 电压等级 | 评价范围（架空线路） |
| --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 110kV | 边导线地面投影外两侧各30m |

3、评价等级

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）的规定，本工程变电站采用户外式布置，输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标，电磁环境影响评价工作等级为三级。

4、评价相关标准

（1）《环境影响评价技术导则  输变电工程》HJ 24-2014；

（2）《电磁环境控制限值》GB 8702-2014；

（3）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013。

5、评价因子

输电线路运行时，电压产生电场，电流产生磁场，向空间传播，对环境的影响主要为工频电场及磁场。因此，本项目的评价因子为工频电场及工频磁感应强度。

6、环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）的规定，电磁环境及声环境影响重点关注评价范围内的居民住宅、学校、医院、办公楼等有人员活动的建筑物；生态环境影响重点关注评价范围内的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、原始森林、文物遗迹等生态敏感区。

为确定本工程的环境保护目标，对输电线路沿线进行了实地踏勘。根据现场踏勘情况，本工程线路两侧300米范围内无生态敏感区，本工程评价范围内无环境敏感目标。

表3   线路沿线主要环境保护目标

| 敏感点类别 | 敏感点名称 | 与线路中心线距离（m） | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民区 | 郝村 | 381 | 线西 |
|  | 六十婆村 | 73 | 线东 |
|  | 西小寨村 | 98.7 | 线东 |
|  | 李虎寺村 | 509 | 线北 |
|  | 前庄村 | 677 | 线南 |
|  | 李营村 | 530 | 线北 |
|  | 刘家营村 | 806 | 线西 |
|  | 祝庄村 | 233 | 线东 |

注：本项目电磁环境及声环境评价范围为表导线地面投影外两侧30m。

7、电磁环境现状调查

敏感点的现状电磁环境调查均采用现场实测法，监测数据详见下表，监测点位图见附图。

表4   线路各监测点位工频电场、工频磁感应强度现状监测结果

| 序号 | 监测点位 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六十婆村 | 0.860 | 0.278 |
| 2 | 跨越110 kV濮留线处 | ,957 | 0.457 |
| 3 | 钻越220 kV濮蓝线处 | 1615 | 0.925 |
|  | 标准值 | 4000 | 100 |

8、电磁环境预测分析

新建110kV输电工程电磁环境影响以类比分析及理论计算结果为依据来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。

8.1配套线路电磁环境影响类比监测及分析

8.1.1  线路电磁环境影响类比监测及分析

（1）类比对象的选择

类比对象选择的原则：本环评从电压等级、架设方式、导线排列方式及所在区域等方面，尽量选择与本工程新建输电线路相似的已投运输电线路进行类比监测。工频电场与线路运行的电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同；工频磁场与线路的运行负荷成正比，线路负荷越大，其产生的工频磁场也越大。

根据类比工程条件的相似性，本工程110kV线路类比对象选择已运行且通过陕西省榆林市环保局验收的榆阳110kV亿鸿风电场上网输电线路工程作为本项目线路的类比监测对象。

该线路与本工程新建线路均属同类型110kV单回线路，电压等级相同，杆塔型式均为单回路架设、导线排列方式相似，因此具有可比性。本次评价引用《榆阳110kV亿鸿风电场上网输电线路工程竣工环境保护验收调查表》中陕西瑞淇检测技术有限公司于2017年2月对该项目进行的实测数据。本工程单回路与类比情况对比见下表。

表5   本工程单回路与类比对象情况对比

| 项目 | 本工程 | 类比对象 | 优劣性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 110 | 110 | 一致 |
| 区域 | 河南滑县 | 陕西省榆林市 | 相似 |
| 回路数 | 单回路 | 单回路 | 一致 |
| 导线型号 | JL/G1A-240/30 | LGJ-300/40 | 相似 |
| 架线形式 | 三角排列 | 三角排列 | 一致 |
| 监测断面对地高度 | 6m（居民区7m） | 15m | 相似 |

（2）监测项目

离地面1.5m高度处的工频电场、工频磁感应强度。

（3）监测断面

以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上，以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上，监测点间距为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止，仪器探头距地面1.5m。

（4）监测方法

工频电场、工频磁场监测按HJ24-2014《环境影响评价技术导则 输变电工程》；HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》。

（5）测量仪器及监测单位

表6      类比监测使用仪器

| 检测项目 | 工频电场、工频磁场 |
| --- | --- |
| 使用仪器 | 电磁辐射分析仪 |
| 仪器型号 | NBM550（主机）/EHP50D（探头） |
| 出厂编号 | F-0254/230WX41161 |
| 生产厂家 | 德国NARDA公司 |
| 校准日期 | 2017年1月10日 |
| 校准单位 | 中国计量科学研究院 |
| 证书编号 | XDdj2017-0189 |
| 检测方法 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） |

（6）测量时间、气象条件及监测环境

1）测量时间：2017年2月25日。

2）气象条件：晴、温度（-5-2）℃、相对湿度41%，风速＜2.1m/s。

3）监测环境：监测点附近均为平地，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。

（7）运行工况

类比监测线路运行工况见表7。

表7     类比监测线路运行工况

| 名称 | 运行负荷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亿鸿风电场上网输电线路 | U（kV） | 114.34 | I（A） | 22.26 |
|  | P（KW） | -0.70 | Q（Kvar） | -4.08 |

（8）监测结果

110kV线路类比结果见表8，相应变化趋势见图1、图2。

表8   类比线路工频电场、工频磁感应强度监测结果

| 点位编号 | 点位描述 |  | 电场强度（V/m） | 磁场强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路监测断面 | 0m | 119.9 | 0.0883 |
| 2 |  | 5m | 196.4 | 0.0805 |
| 3 |  | 10m | 219.9 | 0.0727 |
| 4 |  | 15m | 220.3 | 0.0580 |
| 5 |  | 20m | 177.9 | 0.0487 |
| 6 |  | 25m | 118.4 | 0.0390 |
| 7 |  | 30m | 60.78 | 0.0275 |
| 8 |  | 35m | 34.87 | 0.0254 |
| 9 |  | 40m | 32.47 | 0.0214 |
| 10 |  | 45m | 29.58 | 0.0198 |
| 11 |  | 50m | 23.30 | 0.0170 |

图 1   110kV线路类比监测结果（工频电场）变化趋势图

图2  110kV线路类比监测结果（工频磁感应强度）变化趋势图

（9）监测结果分析

在监测工况下，陕西榆阳亿鸿风电场上网输电线路衰减断面工频电场强度随距离的的增大现增加后减小，工频磁感应强度随着距边导线距离的增大呈递减趋势。亿鸿风电场上网输电线路单回监测断面工频电场强度最大值出现在距离起点15m处，为220.3kV/m，工频磁感应强度最大值出现在线路中心投影点处，为0.0883μT；均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4kV/m 和0.1mT。

8.1.2线路电磁环境影响评价

根据对陕西榆阳亿鸿风电场上网输电线路的类比监测结果分析可知，本工程线路投运后，其工频电场、工频磁感应强度均分别满足4kV/m、0.1mT标准限值要求。

8.2输电线路电磁环境影响模式预测

本环评参照HJ 24-2014《环境影响评价技术导则  输变电工程》推荐的方法，根据线路的杆塔型式、导线排列方式，导线对地距离、线间距、导线结构和运行工况，预测计算本工程配套线路运行时产生的工频电场、工频磁场，分析线路投运后的电磁环境影响程度及范围。

8.2.1计算模式

（1）计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的地面场强仅对档距中央一段（该处场强最大）是符合的，其他段的地面场强小于该段。当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

Ex＝12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)

式中：

xi，yi—导线i的坐标（i＝1、2、…m）；

m—导线数目；

Li、Li'—分别为导线ｉ及其镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

Ex−=i=1mEixR+ji=1mEixI=ExR+jExI

Ey−=i=1mEiyR+ji=1mEiyI=EyR+jEyI

式中：ExR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量；

该点的合成场强为：

E=(ExR+jExI)x−+(EyR+jEyI)y−=Ex−+Ey−

式中：     Ex=ExR2+ExI2

Ey=EyR2+EyI2

在地面处（y=0）电场强度的水平分量，即Ex=0。在离地面1m～3m的范围，场强的垂直分量和最大场强很接近，可以用场强的垂直分量表征其电场强度总量。因此只需要计算电场的垂直分量。

（2）磁场强度值的计算公式

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的推荐方法计算高压送电线下空间工频磁场强度。

导线下方A点处的磁场强度：

H＝I2πh2+L2

式中：I－导线I中的电流值；

h－计算A点距导线的垂直高度；

L－计算A点距导线的水平距离。

8.2.2计算参数

（1）预测参数

本工程输电线路杆塔形式较多，本次预测呼称高较低和数量较多的杆塔，主要预测1B2- ZM1型杆塔，电磁环境预测计算有关参数详见表9（杆塔一览图见附图）。

表9   输电线路导线参数及预测参数

| 电压等级 |  | 110kV |
| --- | --- | --- |
| 线路回路数 |  | 单回路 |
| 杆塔型式 |  | 1B2- ZM1 |
| 导线类型 |  | 2×JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线 |
| 导线截面（mm2） |  | 275.96 |
| 导线直径（mm） |  | 21.60 |
| 电流（A） |  | 515 |
| 相序排列 |  | B A C |
| 线间距 | 水平间距 | 3.05 |
|  | 垂直间距 | 3.90 |
| 底层导线对地最小距离（m） |  | 6m |
|  |  | 7m（线路不跨越房屋） |
| 预测点位高度 |  | 距离地面1.5m处 |

8.2.3理论计算结果

本工程110kV单回路输电线路典型杆塔工频电场、工频磁场预测计算结果表10，工频电场相应变化趋势见图3、工频磁场相应变化趋势见图4。

表 10     110kV单回路线路工频电场、工频磁场预测结果

| 距线路中心距离（m） | 距边相导线距离（m） | 电场强度(kV/m) |  | 磁感应强度(μT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导线对地6.0m，距离地面1.5m | 导线对地7.0m，距离地面1.5m | 导线对地6.0m，距离地面1.5m | 导线对地7.0m，距离地面1.5m |
| 0 | 边导线内 | 1.753 | 1.385 | 27.105 | 24.747 |
| 1 | 边导线内 | 1.981 | 1.520 | 27.41 | 24.816 |
| 2 | 边导线内 | 2.436 | 1.803 | 28.048 | 24.913 |
| 3 | 边导线内 | 2.781 | 2.043 | 28.377 | 24.96 |
| 4 | 边导线内 | 2.855 | 2.140 | 27.87 | 24.256 |
| 5 | 边线外1.95m | 2.672 | 2.082 | 26.464 | 24.96 |
| 6 | 边线外2.95m | 2.388 | 1.911 | 24.56 | 21.923 |
| 7 | 边线外3.95m | 1.963 | 1.683 | 22.478 | 20.43 |
| 8 | 边线外4.95m | 1.611 | 1.443 | 20.481 | 18.925 |
| 9 | 边线外5.95m | 1.309 | 1.218 | 18.677 | 17.497 |
| 10 | 边线外6.95m | 1.061 | 1.021 | 17.089 | 16.189 |
| 11 | 边线外7.95m | 0.863 | 0.853 | 15.707 | 15.013 |
| 12 | 边线外8.95m | 0.706 | 0.713 | 14.507 | 13.963 |
| 13 | 边线外9.95m | 0.581 | 0.599 | 13.461 | 13.03 |
| 14 | 边线外10.95m | 0.482 | 0.505 | 12.547 | 12.2 |
| 15 | 边线外11.95m | 0.403 | 0.428 | 11.743 | 11.461 |
| 25 | 边线外21.95m | 0.098 | 0.110 | 7.109 | 7.048 |
| 35 | 边线外31.95m | 0.037 | 0.042 | 5.086 | 5.063 |
| 45 | 边线外41.95m | 0.018 | 0.020 | 3.958 | 3.947 |
| 50 | 边线外46.95m | 0.014 | 0.015 | 3.563 | 3.554 |

图3    110kV单回路线路典型杆塔工频电场分布图

图4  110kV单回路线路典型杆塔工频磁感应强度分布图

8.2.4理论计算结果分析

1．工频电场

1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时：

距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.855kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。

2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时：

距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.140kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内）；此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。

2．工频磁感应强度

1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时：

距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为28.377μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。

2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时：

距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为24.96μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。

8.2.5 线路电磁环境影响评价

根据理论计算结果分析可知，本工程线路投运后，其工频电场、工频磁感应强度均分别满足4kV/m、0.1mT标准限值要求。

8.2.6线路类比监测和模式预测数值差异化分析

由表7线路类比监测结果与表9模式预测结果对比可知，线路电磁环境理论计算值大于线路类比监测值，线路电磁环境理论计算值是在最不利情况下的预测值；同时理论计算时计算高度为最小对地距离，而实际监测中监测点位为线下距地1.5m处，故理论预测结果比类比结果偏大。

8.3电磁环境影响评价结论

（1）电磁环境影响类比分析结论

根据通过陕西省榆林市环保局验收的榆阳110kV亿鸿风电场上网输电线路工程的类比监测结果分析可知，本工程线路投运后，其工频电场、工频磁感应强度均分别满足4kV/m、0.1mT标准限值要求。

（2）电磁环境影响模式预测结论

1．工频电场

1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时：

距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.855kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）10kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。

2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时：

距离地面1.5m高度处的工频电场随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为2.140kV/m，出现在线路中心正下方（边相导线内）；此后，工频电场随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的公众曝露控制限值的评价标准。

2．工频磁感应强度

1）导线对地最小距离为6m（非居民区）时：

距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为28.377μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。

2）导线对地最小距离为7m（居民区、不跨越房屋）时：

距离地面1.5m高度处的工频磁感应强度随距离线路中心距离增加呈现递减的变化趋势，最大值为24.96μT，出现在线路中心正下方（边相导线内），此后，工频磁感应强度随与线路距离的增加而逐步衰减，且满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）0.1mT的公众曝露控制限值的评价标准。

8.4间隔扩建工程电磁环境影响分析

金堤220kV变电站110kV配电装置区北数第四间隔需进行，由于该项目原有预留间隔扩建，故其扩建后对环境的影响与变电站扩建前对环境的影响基本一致，不会增加新的影响。本期间隔扩建完成后，变电站围墙外电磁环境水平与其扩建前电磁环境水平相当，扩建后的工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m和0.1mT的公众曝露控制限值。

9、电磁环境控制措施

项目在设计、施工及运营期间需采用以下的防护措施，保证工频电场及磁场满足相应标准限值要求。

1、初步设计阶段进一步优化线路路径，以尽量远离居民区为原则，当线路经过居民区时，应保证线路下相线导线与地面的距离不小于7m。

2、线路路径要兼顾替他高压走廊线路路径，合理选择塔形和塔高，严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的设计要求，处理好本线路与其他输电线路交叉问题。

3、配套线路采取的措施包括合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，经过不同地区时严格按照规程设计导线对地距离、交叉跨越距离等。

4、设计中选用工频电场、工频磁场水平低的设备和附件；对产生大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽及设备的孔、口、门缝的链接密封措施；对高压一次设备采用均压措施。

采取以上措施后，工程附近评价范围内居民类敏感点的电磁环境能够分别满足相应标准。